## DIO点検 №1
点検チェックシート（接点制御装置 NetDIO-01)1/2
地点 | [7 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
本シートの◆項目は装置バージョン2.0以上の機能です
【制御装置】 | [19 empty] | 制御停止時刻 | [5 empty] | 時 |  |  | 分
型 式 |  |  |  | NetDIO-01 | [6 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  |  | ＃ |  |  |  | 電 源 |  | 外 部 | [6 empty] | Ｖ
製造番号 |  |  |  | № | [17 empty] | 電 池 |  | メイン |  |  | サブ
ROMバージョン | [5 empty] | （ |  |  | ） |  | 記録インターバル | [14 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ
製造年月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | インターバル6時間 | [8 empty] | データ回収 |  |  | 実施 |  |  |  | 未
[11 empty] | 以上の記録時刻 | [8 empty] | ログデータ回収 |  |  | 実施 |  |  |  | 未
【観測】 |  |  |  | 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続
【使用ch】 | [10 empty] | 【状態確認】
|  | 入力 |  |  |  |  | 出力 |  |  |  |  | OUT（出力） | [9 empty] | IN（入力）
[12 empty] | 接点極性 |  |  | 状態 | [6 empty] | 接点極性 |  |  | 状態
| 1 | 〇 / ✕ |  |  |  | 1 | 〇 / ✕ |  |  |  | 1 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE | [5 empty] | 1 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE
| 2 | 〇 / ✕ |  |  |  | 2 | 〇 / ✕ |  |  |  | 2 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE | [5 empty] | 2 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE
| 3 | 〇 / ✕ |  |  |  | 3 | 〇 / ✕ |  |  |  | 3 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE | [5 empty] | 3 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE
| 4 | 〇 / ✕ |  |  |  | 4 | 〇 / ✕ |  |  |  | 4 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE | [5 empty] | 4 | A / B |  |  | OPEN / CLOSE
【制御装置】 | [21 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
◆設定した監視アラート番号の変化に応じてアラート受信情報が更新されること
【動作確認】
入力1～4が接点入力動作に反応し変化すること （ディスプレイ表示を確認）
出力1～4が正常に出力されること （メンテナンスメニュー 出力テスト）
①電源電圧 |  |  |  |  | 外部： | [5 empty] | V | メイン： |  |  |  |  | V | サブ： | [5 empty] | V
機器設定は用紙2/2へ
◆点検時にアラート変化の確認作業をした場合には
メンテナンスメニューからアラート情報のクリアを実施すること
[19 empty] | 制御開始時刻 | [5 empty] | 時 |  |  | 分
備 考
グループ 15
グループ 16
グループ 17

## DIO点検 №2
点検チェックシート（接点制御装置 NetDIO-01)2/2
地点 |  | 0 | [7 empty] | 制御装置製造番号 | [5 empty] | №
本シートの◆項目は装置バージョン2.0以上の機能です
・接点入力設定 |  |  |  | IN 1 | [6 empty] | IN 2 | [6 empty] | IN 3 | [6 empty] | IN 4
入力元
入力極性 A / B |  |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
確認時間
・接点出力設定 |  |  |  | OUT 1 | [6 empty] | OUT 2 | [6 empty] | OUT 3 | [6 empty] | OUT 4
無効 / 警報 / 制御 |  |  |  | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御
出力先
警 報 | 監視ch |  |  | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4
| ◆監視アラート番号 |  |  | ※（下記記入） | [6 empty] | ※（下記記入） | [6 empty] | ※（下記記入） | [6 empty] | ※（下記記入）
| AND / OR |  |  | AND / OR | [6 empty] | AND / OR | [6 empty] | AND / OR | [6 empty] | AND / OR
| 極性 A / B |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
ON時間
| ◆出力ラッチ |  |  | ON / OFF | [6 empty] | ON / OFF | [6 empty] | ON / OFF | [6 empty] | ON / OFF
| アラート |  | 番号
|  |  | 宛先 | ＃ | [6 empty] | ＃ | [6 empty] | ＃ | [6 empty] | ＃
制 御 | インターバル
基準時刻
| 極性 A / B |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
ON時間
◆アラート転送先 |  |  |  | ＃
[21 empty] | 液晶常時表示 |  |  |  |  | ON / OFF
地点名： | [20 empty] | ※ロガーで直接設定
※監視アラート番号
OUT 1（出力 1）
OUT 2（出力 2）
OUT 3（出力 3）
OUT 4（出力 4）
グループ 15
グループ 16
グループ 17