## NetLG-301 点検シート№1
点検チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301) 1/3
地点 |  |  |  | 実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 |  |  |  |  | 天候
【集録装置】 | [14 empty] | 記録停止時刻 |  |  |  |  | 時 |  | 分
型式 |  | NetLG-301 | [12 empty] | 停止時 | 地下水位 | [5 empty] | GL-ｍ
製造番号 |  | No. | [12 empty] | データ | 手測り | [5 empty] | GL-ｍ
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） | [6 empty] | ひずみデータは用紙3/3の点検前後データ欄へ記入
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | 立上り |  |  | ｍ | 孔長 |  |  |  | ｍ
【水位センサ】 | [14 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  | ＃
型式 |  | DS-1 |  |  |  |  | ｍ計 |  |  |  | ｍ付 |  |  |  | 水位記録インターバル
製造番号 |  | No. | [12 empty] | ひずみ記録インターバル
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | （ひずみ）6時間以上の記録時刻
【観測】 | [14 empty] | データ回収 |  |  | 実施 |  |  | 未
| 半自動（機器単独） |  |  | 通信機接続 |  |  |  |  | 無線機→通信機接続
【集録装置】 | [16 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差－4分～＋75秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※用紙2/3①記入
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
水位センサへの供給電圧 （赤-白） 規格値3.75V±0.1V ※用紙2/3②記入
手測り値と機器表示値（チカスイイ）が合っていること DS-1：FS±0.2％ ※修正時は備考欄記入
水位センサケーブル添付の係数と設定値（センサケイスウ）が合っていること
【水位センサ】
大気開放パイプに折れ、詰まり、乾燥剤用チューブの抜けが無いこと
圧着端子部に錆、リード線切れが無いこと
絶縁抵抗値測定 | [5 empty] | （赤-大地 間）規格値：晴天時20MΩ以上、雨天時10MΩ以上 ※用紙2/3③記入
絶縁抵抗値測定 （反転測定） | [5 empty] | （大地-赤 間）規格値：晴天時20MΩ以上、雨天時10MΩ以上 ※用紙2/3④記入
【ひずみセンサ】
データ不安定やスケールオーバーchは内部抵抗値・絶縁抵抗値を測定すること ※用紙3/3⑤記入
圧着端子やケーブル心線に錆や酸化など異常が無いこと
【その他】
水位センサを上下させ表示値が追従すること
ひずみデータ不安定chはセンサ電源の確認を行うこと ※用紙3/3⑤記入
[15 empty] | 記録開始時刻 |  |  |  |  | 時 |  | 分
◆経時変動リセット |  |  | 実施 |  |  |  | 未 | [7 empty] | 開始時 | 地下水位 | [5 empty] | GL-ｍ
| 経時変動量警報を設定し | [13 empty] | データ | 手測り | [5 empty] | GL-ｍ
| 点検時にセンサ接続を外した場合は必ずリセットを実施すること | [13 empty] | ひずみデータは用紙3/3の点検前後データ欄へ記入
グループ 17
グループ 18
グループ 22

## NetLG-301 点検シート№2
点検チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301) 2/3
地点 | 0 |  |  |  |  | データロガー製造番号 | [6 empty] | №
水位
オフセット |  | m | センサ深度 | [5 empty] | GL-m |  | センサ係数
ひずみ
【ひずみ初期値時刻設定】 有 |  |  |  | （時刻） | [11 empty] | 無 |  |  | パイプ方向線 |  | 山側/谷側
ひずみ経時日数設定
警報設定
監視項目 |  | 警報値 |  |  |  |  | ヒステリシス値 | [6 empty] | アラート
[14 empty] | 番号 |  |  | 宛先
水位上限 |  |  |  |  | ｍ | [6 empty] | ｍ |  |  |  |  | ＃
水位下限 |  |  |  |  | ｍ | [6 empty] | ｍ |  |  |  |  | ＃
ひずみ経時 |  |  |  |  | μS | [6 empty] | μS |  |  |  |  | ＃
ひずみ累積 |  |  |  |  | μS | [6 empty] | μS |  |  |  |  | ＃
①電源電圧 |  | 外部： |  |  |  |  | V | メイン： | [6 empty] | V | サブ： |  |  |  | V
②供給電圧 |  | （赤-白） |  |  |  |  | V |  | ※CT-1でログイン、水位表示メニューにして測定
③絶縁抵抗値 |  | （赤-大地） |  |  |  |  | MΩ |  |  | ④絶縁抵抗値（反転） | [7 empty] | （大地-赤） |  |  |  | MΩ
グループ 5

## NetLG-301 点検シート№3
点検チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301) 3/3
地点 | 0 |  |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
【点検前後データ】（μストレイン）
ch | 停止時データ |  | 開始時データ |  |  |  |  | ch | 停止時データ |  |  | 開始時データ
1 | [7 empty] | 16
2 | [7 empty] | 17
3 | [7 empty] | 18
4 | [7 empty] | 19
5 | [7 empty] | 20
6 | [7 empty] | 21
7 | [7 empty] | 22
8 | [7 empty] | 23
9 | [7 empty] | 24
10 | [7 empty] | 25
11 | [7 empty] | 26
12 | [7 empty] | 27
13 | [7 empty] | 28
14 | [7 empty] | 29
15 | [7 empty] | 30
⑤ひずみデータ不安定ch測定
・抵抗値測定：赤-白、白-黒 間 約120Ω（赤-白間、黒-白間の差異が大きければ赤-黒間（約240Ω）も確認）
・センサ電源測定：ひずみセンサを外して収録装置R-B間 定電流DC4.98～5.02mA ※
※CT-1でログイン、ひずみデータ表示メニューでchを合わせ測定
判定：（○良 ✕否 △注意）
ch | 内部抵抗値 | [5 empty] | 絶縁抵抗値 |  |  | 判定 |  | 供給電源 |  | 判定
| 赤-白 間 |  | 白-黒 間 |  | 赤-黒 間 |  | 白-大地 間 |  |  |  |  | R-B 電流値
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
備 考